과업내용서

(주칠레(대) 청사 그린리모델링 공사 건설사업관리용역)

2021. 11.

외    교    부

주 칠 레 대 사 관

목      차

1. 과 업 개 요	1

2. 일 반 사 항	3

3. 공 통 업 무	14

4. 설계단계 업무	18

5. 시공단계 업무	19

6. 시공 후 단계 업무	43

1. 과업개요

1.1  용 역 명 : 주칠레(대) 청사 그린리모델링 건설사업관리용역(감독권한대행 등)

1.2  용역의 목적

외교부(주칠레대한민국대사관)가 추진 중인 “주칠레(대) 청사 그린리모델링”건설사업관리용역사업자로 하여금 관련 법령(건설기술진흥법 등) 및 규정에 따라 건설사업관리업무를 수행하도록 함으로써 본 사업의 설계, 품질, 공사, 안전관리 등 사업 전반에 대한 최적의 건설사업관리를 하여 본 사업을 성공적으로 완료하고자 함.

1.3  건축개요

구 분	내 용
위 치	Alcantara 74, Las Condes, Region Metropolitana
건물용도	공공청사
규 모	대지면적 : 3,006㎡/ 연면적 : 1,106.65㎡(본동, 영사동)
주요구조	철근콘크리트
예정공사비	약 243.5만 미불(국내법에 따른 부가가치세 영세율 적용)
공사기간	2022. 2. ~ 2022. 11.(착공일로부터 300일)

※ 용역기간은 발주청의 사업진행 상황에 따라 조정될 수 있음

1.4  주요과업

1) 건설사업관리 공통업무

2) 설계검토 업무

3) 시공단계의 감독 권한대행 등 건설사업관리업무

4) 시공후단계의 건설사업관리업무

5) 기타 발주청이 요구하는 업무

1.5  용역기간 : 착수일로부터 13개월(착공전 2개월, 공사기간 10개월, 준공 후 1개월)

1.6  추정가격 : 285,000미불(영세율 적용 ※국내법에 따른 부가가치세 없음)

1.7  공사예정금액 : 약 243.5만 미불

1.8  건설사업관리기술인 배치기준(입찰공고서 참고)

1.9  특기사항

1) “건설기술진흥법” 제39조에 의한 건설사업관리를 수행하는 과업이며, 건설사업관리용역사업자는 건설기술진흥법에 의한 설계 및 시공단계의 감독 권한대행 등 건설사업관리 및 전기, 통신, 소방 개별법에 의한 감리업무수행을 포함하며, 관계법령에 맞게 배치신고를 하여야 하고, 국토교통부고시 “건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침”의 제3장 건설사업관리업무 중 과업 단계별 건설사업관리 업무내용 및 기타 발주청이 요구하는 사항을 수행하여야 한다.

2) 건축설계도서와 국토교통부고시 건설사업관리 업무수행지침, 본 과업이행요청서, 건설기술진흥법 등에 따라 본 용역을 성실히 수행하여야 하고, 내용이 상충되는 경우에는 발주청의 해석에 따른다.

2. 일반사항

2.1 목 적

본 과업이행요청서의 목적은 “감독권한대행 등 건설사업관리용역”이 최적의 건설사업관리와 시공계획에 의하여 안전하고 성공적으로 건설되기 위함이다.

2.2 적용방법

1) 본 과업이행요청서는 “건설기술진흥법 시행령” 제59조 제1항 각 건설사업관리 업무범위 중 계약으로 정한 업무범위에 해당하는 단계의 업무내용을 선택하여 적용한다.

2) 시공단계의 건설사업관리 업무수행 시 “건설기술진흥법” 제39조 제2항에 따라 발주청의 감독 권한대행 등 업무를 포함한다.

2.3 관련법령

본 과업에서 적용되는 법령 및 수행업무는 다음과 같다.

1) 건설산업기본법에 의한 건설사업관리자의 업무

2) 건설기술진흥법에 의한 감독 권한대행 등 건설사업관리 업무

3) 전력기술관리법 및 전력기술관리법 운영요령(산업통상자원부 고시 제2020-93호)

4) 정보통신공사업법에 의한 통신공사감리

5) 소방시설공사업법에 의한 소방공사감리

6) 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부 고시 제2020-720호), 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부 고시 제2020-47호) 의한 업무

7) 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제2020-987호)

8) 국토교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

9) 건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률 등.

10) 기타 관련 법률에 규정된 업무 및 본 공사에 수반되는 해당 고시 등

2.4 과업수행범위

과업 수행 범위는 시공단계의 감독 권한대행 등과, 시공 이후 시운전 및 인수인계까지 전 과정의 건설사업관리 업무로서 주요 기본업무는 다음과 같다.

1) 공통 업무

(1) 과업의 착수 준비

(2) 건설사업관리 업무수행계획서 작성

(3) 작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적․관리

(4) 시공 이후 단계 최종 건설사업관리 보고

(5) 이 과업이행요청서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행 상 필요하다고 인정되는 경우와 기타 발주청이 필요하다고 요구하는 사항

2) 설계 검토 업무내용

(1) 건설공사의 관련법령․건설공사 설계기준 및 건설공사 시공기준에의 적합성 검토

(2) 구조물의 설치형태 및 건설공법 선정의 적정성 검토

(3) 사용재료 선정의 적정성 검토

(4) 설계내용의 시공가능성에 대한 사전 검토

(5) 구조계산의 적정성 검토

(6) 측량 및 지반조사의 적정성 검토

(7) 공사기간 및 공사비의 적정성 검토

(8) 설계의 경제성 (V.E)검토

(9) 설계안의 적정성 검토

(10) 설계도면 및 공사시방서 작성의 적정성 검토

3) 시공단계 업무

(1) 공사착수단계 VE업무

(2) 공사착수단계 행정업무

(3) 공사착수단계 설계도서 등 검토업무

(4) 공사착수단계 현장관리

(5) 하도급적정성 검토

(6) 가설시설물 설치계획서 작성 및 승인

(7) 시공성과확인 및 적정성 검토

(8) 시용자재의 적정성 검토 및 검수·관리

(9) 품질시험 및 성과 검토

(10) 시공계획 검토

(11) 기술검토 및 교육

(12) 공정관리

(13) 안전관리

(14) 환경관리

(15) 설계변경 관리

(16) 기성검사

(17) 준공검사

(18) 계약자간 시공인터페이스 조정

(19) 시공단계의 예산검증 및 지원

(20) 일반 행정업무

4) 건설사업관리기술인은 설계 검토, 시공단계에 대한 공정․ 원가․설계지원․설계변경․기성․품질․안전․클레임방지․건설정보관리등 전반적인 책임감리와 책임감리업무를 수행해야 한다.

5) 건설사업관리기술인은 사업과 관련한 사업자의 특수성을 고려한 설계지원, 시공관리, 시운전 및 유지관리업무와 금융을 비롯한 운영 등의 관련  업무 등 지정된 관련 제반업무를 수행하여야 한다.

6) 칠레 현지 규정에 따라 필요 시 주재국 법에 따른 감리 및 감리 소관 인허가 업무를 수행하여야 한다.

7) 본 안내서에 명시되지 않은 사항이라도 발주자가 요구하는 기타업무와 과업수행 상 필요하다고 인정되는 추가업무를 수행해야 한다.

2.5  건설사업관리용역사업자의 단계별 주요업무내용

단계별 업무 구분	대분류 주요업무내용	중분류 주요업무내용	상세업무내용
공통업무	건설사업관리 업무 수행계획서 작성ㆍ운영	1. 과업착수준비	1.착수신고서(용역착수계) 2.건설사업관리자 선임계 및 경력확인서 3.용역비 산출내역서 및 산출근거 4.인력투입계획서 5.기술용역예정공정표 6.기술용역배치계획서 7.보안각서 등을 작성, 제출
		2. 건설사업관리 업무 수행계획서 작성	1.개요, 업무정의(기본업무, 추가업무), 단계별과업수행범위, 역할분담, 단계별주요성과물 2.과업수행목표 및 달성전략, 단계별 예상문제점 및 대책 등 Risk관리방안 3.조직구성방안, 인원투입계획, 단계별 사업관리조직 및 역할 4.단계별업무수행계획(공통사항, 분야별, 요소기술별, 관리부문별세부계획)등을 작성, 제출
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영	1. 건설사업관리 절차서 작성	1.건설사업관리 절차서(단계별, 요소/관리부문별항목포함) 주요개별절차서: 사업비, 공정, 계약/구매관리, 설계관리 등(필요시) 2.주요작성내용: 수행절차서 구성형식, 문서번호체계, 목적, 적용범위, 업무절차, 관련자료(지침, 규정 등), 업무매트릭스, 단계별 업무내용 및 업무(역할)분담 등
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보 축적ㆍ관리	1. 작업분류체계, 사업비 분류체계, 문서분류체계, 자료분류체계 관리	작업분류체계 및 사업번호분류체계를 기반으로 정보공유ㆍ교환, 분석ㆍ종합 등으로 일관성확보 1.작업분류체계(사업분석 후 분류기준설정, 번호체계기준설정, 검토 및 수정)수립 2.사업비분류체계(작업분류체계 및 번호체계추종)수립 3.문서분류체계(분류기준과 번호체계설정)구축 4.자료분류체계구축
		2. 각종 문서, 도면, 기술자료 등 사업정보 축적 관리	1.문서관리체계수립: 분류기준작성, 접수, 송부 및 보관을 위한 문서관리체계수립 - 문서분류기준설정(사업번호체계 참고), 문서접수, 문서송부, 보관, 색인, 보안관리 등 문서관리업무 2.자료(기술자료,도면등)관리체계수립, 자료분류기준작성, 관리번호부여, 자료의 색인, 자료의 보관, 자료의 열람/대출, 자료의 이관, 자료의 폐기 등의 자료관리업무
	클레임 사전분석		1.건설사업 수행과정에서 참여자(건설기술용역업체, 시공자 및 건설참여자 등)으로 부터의 클레임 사전분석, 예방활동, 발주청 대책수립지원 등
설계단계	설계도서 검토	1. 일반업무	1. 각종 계획과의 적합성 또는 부합성 여부 검토 2. 지역 민원인과 충분한 사전 의견수렴 여부 검토 3. 관련계획 및 계산 기준 적용의 적합성 검토 4. 설계계획안의 적정성 검토 5. 각종 구조물의 형식선정의 적합성 여부 검토 6. 적용공법 및 사용재료의 적합성 검토 7. 시공적정성 및 유지관리의 적정성 확인 8. 구조계산의 적정여부 검토확인 9. 구조계산 결과 설계도면 반영 적정여부(철근배근 적정여부 등 포함) 10. 조사(측량, 현지여건, 지반상태, 재료 등)의 적정성 및 정확성 확인 11. 최적설계안 유도여부 검토 12. 설계자료, 기준, 계산, 도면, 시방서, 재료, 장비, 설비 등이 현장 특수성 및 조건과 일치하는지의 확인 및 지도 감독 13. 설계도서의 누락, 오류, 불명확한 부분에 대한 추가 및 정정 지시 14. 도면작성의 적정성 검토 15. 시방서(일반 및 특별시방서)작성의 적정여부에 대한 검토 16. 주요 설계에 대한 자문 17. 기타 발주자가 요구하는 사항
시공단계	공사착수	1. 공사착수단계 행정업무	1.설계서 등의 상호일치여부 검토(설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서, 공사계약서 등) 2.설계서 등의 관리(공사 설계도서 및 자료, 공사계약문서 관리 및 보관/각종 법규정(현지 법률 포함), 표준시방서 등 3.공사표지판 등의 설치방안 검토 4.착공신고서 검토 및 보고
		2. 현장확인	1.현장여건조사 2.측량기준점의 보호 방안 검토 및 확인 3.경계측량 확인 입회 및 발주청 보고 4.현장사무소, 공사용도로, 작업장부지 등의 적정성 검토
		3. 가설시설물 검토	가설시설물 설치계획서 작성 및 승인
	시공성과확인 및 적정성 검토	1. 작업단계의 시공상태 확인	1.일일작업실적 및 계획서의 검토 확인 2.단계별 해당 공사의 시방서 및 각종 규정 내용 확인(업무파악) 3.시공상태 확인 4.기술지원감리원 현장점검(합동점검)
		2. 검측업무	1.시공대상(공사목적물)분류 및 시공대상별 작업절차(단계)분석 2.검측 체크리스트 및 검측업무지침 작성 수립 3.검측 및 결과 통보 4.부적합한 시공결과 처리
	사용자재의 적정성 검토	1. 주요기자재 공급원의 검토 승인	1.자재사용계획 및 자재규격 검토 ※ 그린리모델링임을 감안 설계서에 명시된 국내자재 사용 확인 2.품질관리계획에 의한 자재공급원 승인요청 서류 검토, 승인 3.공장검수(필요시)
		2. 주요기자재 및 지급자재의 검수 및 관리	1.지급자재 소요파악 및 신청 2.자재 검수 및 인수(지급자재 지급) 3.주요기자재와 지급자재 관리 및 보고 (월별자재소요량파악) 4.자재보관시설 및 관리상태 확인
	품질시험 및 성과검토	1. 품질관리 계획서 검토	1.공사내용 분석 파악(작업분류체계 작성) 2.시공사가 제출한 품질관리계획서의 검토 3.발주청의 승인후 이행 여부 확인
		2. 중점품질관리 방안 수립	1.중점 품질관리대상 선정 2.대상 공종에 대한 품질관리상태 입회 확인 (실행결과 확인)
		3. 시공자의 품질 관리사항 검토	1.시공사의 품질관리계획서(또는 품질시험계획서)에 의한 품질시험 검사 실시여부 확인 2.품질결함사항에 대한 조치
		4. 품질시험 입회 확인(시험검사 성과 확인)	1.품질시험 입회 확인 2.시험검사 성과물의 결과 확인 3.시공사가 제출하는 매월 품질시험 검사실적 자료 확인
	시공계획검토	1. 시공계획서 검토승인	1.공종별 시공계획서의 작성기준 수립 2.시공사 제출한 시공계획서의 검토 확인 및 승인
		2. 시공상세도 검토 승인	1.공사시방서에 의한 시공상세도 항목 선정 2.주요 구조부의 구조적 안정성 검토 확인 3.시공사가 제출한 공종별 시공상세도 검토 확인
	기술검토 및 교육	1. 기술검토 의견제시	1.시공사의 공법변경 요구 등 중요한 기술적인 사항에 대한 검토 및 발주청 보고 2.사업계획 변경 또는 중요한 민원에 대한 검토 및 발주청 보고 3.시공중 발생되는 기술적 문제점 및 발주청 요구사항 기술검토
	공정관리	1. 공정관리계획서 검토, 승인	1.공정관리 계획 수립 2.시공사의 공정관리계획서 검토 승인 3.공정관리조직의 검토 확인 4.상세공정표의 검토 확인(전체 일정계획 및 자원동원계획) 5.수정 공정계획 검토 승인 및 발주청 보고
		2. 공사진도 관리	1.일일작업실적 및 명일작업계획서 협의 및 확인 2.시공사의 주간 및 월간 상세공정표 검토 확인
		3. 부진공정 만회 대책 수립요청	1.예정공정과 실시공정 비교 분석 2.공정만회대책 및 만회공정표 검토 확인 3.주간단위 부진공정 만회대책 이행여부 확인
	안전관리 (화재안전관리계획 포함)	1. 안전관리 계획서 검토	1.안전관리 조직편성 2.시공사의 안전관리계획서의 적정성 확인 및 보완요청 3.안전관리 계획서에 의한 이행여부 확인 4.안전관리 결과 보고서 검토 및 보고
		2. 안전 점검	1.안전점검 계획 수립 2.건설사업관리자의 현장 안전점검 실시 3.시공사의 안전점검실시 여부 확인 4.정기 정밀안전점검 입회 확인 및 결과보고
		3. 안전관리비 사용 적정성 검토	1.안전관리계획에 의한 안전관리비 산정기준 확인 2.안전관리비 사용실적 수시 점검 및 확인
		4. 안전교육	1.안전교육계획 수립 2.안전교육실시 3.안전교육 결과 보고서 작성
	환경관리	환경관리	1.환경관리 조직편성 2.환경보전비 사용실적 수시 점검 및 확인 3.과적차량 방지용 축중기 설치 검토 및 확인
	설계변경 관리	1. 공사 실정보고	1.설계도서와 현지여건이 상이한 부분에 대한 내용 파악 (현지 여건 조사) 2.시공사가 제출한 실정보고 내용의 적정성 검토 3.발주청에 설계변경을 위한 공사 실정보고 제출
		2. 설계변경으로 인한 계약금액 조정	1.시공사가 제출한 설계변경도서의 적정성 검토(수량 및 단가 산출근거) 2.발주청 요청 또는 건설사업관리자에 의한 설계변경도서 작성 및 기술검토 시행 3.변경설계도서 제출(기술지원건설사업관리자 심사 포함)
		3. 물가변동으로 인한 계약금액 조정	1.시공사가 제출한 물가변동 조정요청서의 적정성 검토 2.물가변동 관련 서류 발주청에 보고
	기성 및 준공검사	1. 기성검사	1.기성부분검사원의 적정성 검토 확인 2.기성관련 서류 검토 확인 3.기성검사 실시 및 보고
		2. 예비준공검사 입회 및 준공검사	1.시공사의 예비준공검사원 검토 및 제출 2.예비준공검사 입회 3.예비준공검사의 지적사항 보완조치 확인 4.준공검사 실시
		3. 준공 도서 등 검토 확인	1.정산 설계도서 검토 확인 2.시공사의 준공도면과 실제시공여부 검토 확인 3.준공도서 제출
	계약자간 시공 인터페이스 조정	1. 계약자간 시공 인터페이스 조정	1.공사 관계자간 업무조정회의 운영 실시 2.공사시행 단계별 간섭사항 내용파악을 위한 사전 검토 및 예방조치
	하도급타당성 검토	1. 하도급적정성 검토	1.하도급자 자격의 적정성 검토(저가하도급에 대한 검토 포함) 2.하도급거래 공정화 이행여부 지도 확인 3.불법하도급에 대한 발주청 보고
	시공단계의 예산검증 및 지원	1. 예산검증 및 공사 도급계약 관련 기술검토	1.예산확정여부 및 계약방식(예:장기계속계약, 계속비계약, 단년도계약)에 따라 자금집행계획 수립지원(연도별예산 및 연부액을 고려하여) 2.공사도급 및 납품계약이 연도별 예산의 범위내에 해당되는지, 산출내역 및 예정공정률(보할률)의 적정성검토 및 조정이 필요한 경우 기술지원업무 3.계약시기에 따른 원가계산제비율 규정을 준수(항목누락여부, 최소비율항목, 최대비율항목)하였는지, 필요시 조정업무지원
		2. 기성 및 계약 변경에 의한 예산모니터링 및 예측 등 통제업무 지원	1.예산대비 선금, 차수별 기성집행, 관급자재 대가지급 등 기타 지출비용 집행현황 모니터링 및 분석 등 2.설계변경요청서(DCN), 시공자변경요청서(FCR) 및 물가변동에 의한 계약금액 조정시 예산변동상황 모니터링 및 분석 등, 발주처 예산통제업무 지원(필요시 방안제시) 3.기능향상 또는 공사비절감을 위한 시공 V.E수행 업무지원 4.시공자, 각종 계약자 등에 대한 준공단계정산업무 (실비정산항목포함)
	일반행정업무	1. 시공자 제출 서류의 검토	1.각종 시공사 제출서류 적정성 검토 2.시공사가 제출한 검측, 품질, 안전, 실정보고 및 기타자료 등의 보관 및 문서관리
		2. 건설사업관리 업무 기록관리와 발주청 보고	1.문서관리계획 수립 2.각종 보고서 작성(월간 및 기타보고서)제출 3.건설사업관리업무수행에 필요한 문서작성 및 비치 4.발주청 요구자료 작성 제출 5.각종 민원에 대한검토 및 자료제출 6.각종 문서의 접수・발송 및 문서관리 7.사진촬영 및 보관 8.인허가 관련 규정 파악 및 이행여부 확인
		3.공사관련자 회의	1.공사 착수회의(건설공사 추진계획 및 공사참여자간 업무계획 협의) 2.정기회의(주간 월간 공정확인 및 공사수행관련 업무협의) 3.임시회의(긴급을 요하는사항 또는 특정 현안사항 처리)
시공후단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인	1. 시운전 계획 검토	1.시운전 종합계획의 검토(계획서, 절차서, 성과물관리, 시설유지보수 계획 등) 2.시운전 조치사항의 검토 및 결과처리 방안(현장점검, 개별시운전, 계통연동시험, 시험운영 단계) 3.시운전관련 회의 및 보고
		2. 시운전 상태 확인	1.시운전 수행 지원 2.시운전 결과보고서 작성(운영상태점검, 재시행계획, 시설개선사항, 보완대책 및 조치결과 등)
	시설물 유지관리지침서 검토	1. 시설물 유지관리 지침서 검토	1.시설물 유지관리지침서의 검토 및 보고 2.시설물 유지관리에 대한 관련부서의 교육
	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원	1. 시설물 인수인계 계획서 검토	1.시설물 인수인계 계획서의 검토(일정, 업무내역, 업무분장, 인수팀의 구성 및 운영방안 등) 2.운영팀의 교육(필요시) 및 합동점검계획 수립 및 이행
		2. 시설물 인수.인계 입회	1.시설물 인수인계 입회(주차장, 전기실, 기계실, 소방시설, 통신시설, 특수시설 등) 2.문제점 및 보완사항의 작성 및 수행여부 확인
		3. 현장문서 인수.인계	1.이관문서 목록 작성(입찰지침서, 계약서, 설계도서, 설계변경서류, 공사사진철 등) 2.폐기문서 목록 작성 및 폐기
	최종 건설사업관리 보고	1. 건설사업관리 용역 완료보고서 작성 제출	1.CM완료 보고서의 작성 및 제출

2.6  건설사업관리단의 구성

1) 건설사업관리용역사업자는 업무를 수행하기 위한 건설사업관리단을 구성하고 책임건설사업관리기술인을 포함하여 최소한 건축1 상주 및 전기1, 통신1, 기계1 기술인을 투입하여야 한다.

2) 건설사업관리단의 조직구성 및 배치는 착수 전 발주청과 협의하여 승인을 얻어야 하며 사업추진여건에 따라 경제적이고 효율적으로 운영되어야 한다.

2.7  건설사업관리용역사업자의 기술인 배치기준

1) 건설사업관리용역사업자는 발주청의 요구가 있는 경우를 제외하고 본 건설사업관리입찰참가 자격심사 시 명시된 자가 업무에 참여토록 하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 건설사업관리 용역 완료시까지 근무토록 하여야 한다.

2) 건설사업관리용역사업자는 감리원 교체로 인해 사업관리가 저해되지 않도록 공정계획에 따른 감리원 배치계획을 수립하고, 사업관리단 구성안(조직표 및 투입예정표)과 기술인 경력 확인서를 발주청에 제출·협의 후 현장에 배치하여야 한다.

3) 건설사업관리 업무수행 중 부적격 사유가 발생하여 발주청이 교체를 요청할 경우에는 이에 응하여야 하고, 건설사업관리용역사업자의 사정에 의하여 참여기술인을 교체 하고자 할 경우에는 동등 이상의 기술자격, 경력 등을 종합적으로 검토하여 업무 수행능력이 저하되지 않는 범위 내에서 발주청의 사전승인을 받아야 한다.

4) 본 용역을 수행하는 관리자는 관련규정에 따라 겸업, 겸직, 동시감리 등의 금지사항을 준수하여야 한다.

5) 건설사업관리용역사업자는 전기, 통신, 소방 공사비에 근거하여 배치인원을 산정하고 관계법령에 맞게 배치신고를 하여야 한다.

2.8 건설사업관리 용역대가의 정산

1) 준공 시 용역비 정산

(1) 과업수행 계획서 승인 내용보다 인원이 부족 투입 시(부족 배치 등) 실근무 일수로 대가 감액 정산된다.(배치변경 등 발주청과 협의된 경우는 제외)

(2) 다만, 공기 단축으로 인하여 근무일수가 미달된 경우 건설사업 관리용역사업자의 적극적인 공정관리의 성과임을 증명할 경우 당해 미달일수를 공제하지 않는다.

2) 기성금 지급

(1) 기성금의 지급은 계약조건에 따라 적기에 지급을 원칙으로 하며 현장근무 건설사업관리기술인에 대한 급료를 실제 근무시간에 의하여 지불하되 1개월 미만의 근무 기간에 대한 급료를 산출할 필요가 있을 때에는 (월급료) × (1/22) × (실제근무일수)로 계산한다.

3) 정상근무 미달 시 용역비 정산

(1) 현장근무자가 월 통산 근무일수를 미달하였을 경우의 급료 정산은 (월급료) × (1/22) × (미달 근무일수)로 공제한다.

2.9 건설사업관리의 부실에 대한 조치

1) 조치대상

(1) 건설사업관리, 공사감리 등 업무를 부실하게 했을 때

(2) 건설공사의 안전에 관한 법령을 위반했을 때

(3) 발주청에 재산상의 손해 및 공중에게 현저한 피해를 입혔을 때

2) 부실 건설사업관리에 대한 행정적 조치

(1) 1단계 : 시정요청

① 건설사업관리 상태 확인 및 검토사항을 소홀히 한 경우

② 기록유지 사항 및 보고사항을 소홀히 한 경우

③ 기타 고의 또는 과실로 인하여 건설사업관리가 부실하게 될 우려가 예상되는 경우

(2) 2단계 : 건설사업관리기술인의 교체

① 보고·승인 없이 건설사업관리자를 교체하거나 보고 없이 3회 이상 현장을 무단이탈한 경우

② 발주청의 정당한 요청에 불응한 경우

③ 기타 건설사업관리용역 수행 또는 관리상 부적당하다고 인정되는 경우

(3) 3단계 : 계약해제

① 정당한 사유 없이 착수기일을 경과하고도 본 용역을 착수하지 아니한 경우

② 계약 조건에 명시된 업무를 소홀히 하거나 수행능력이 현저히 부족하여 계약 목적을 달성할 수 없다고 인정될 때

③ 계약기간 내에 용역을 완료하지 못하거나 가능성 없음이 인정될 경우

2.10 건설사업관리기술인 근무지침

1) 건설사업관리 용역에 종사하는 자는 그 업무를 성실히 수행하고, 건설공사의 품질향상에 노력하여야 하며, 청렴하게 업무를 수행하여야 한다.

2) 건설사업관리기술인은 본 용역을 수행함에 있어서 공사계약문서, 과업이행요청서, 기타 관련법규 등의 내용을 숙지하고 당해공사의 특수성을 파악하여 본 과업이 설계기준 및 지침에 따라 적정한 품질 및 공정이 확보될 수 있도록 시공자를 지도, 감독하여야 한다.

3) 건설사업관리기술인은 당해 설계 및 공사시행 중은 물론 용역이 종료된 후라도 자신이 수행한 업무에 대한 감사기관의 수감요구가 있을 경우에는 이에 응하여 감사 규정에 의한 감사를 받아야할 의무와 책임을 진다. 아울러 사업관리 업무수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해발생으로 피해자가 소송제기 시 국가지정 소송업무에 대하여 적극 협조하여야 한다.

4) 본 과업 수행기간 중 건설사업관리기술인의 고의 또는 과실로 발주청에 재산상의 손실이 발생한 경우에는 건설기술진흥법 시행령 제50조(건설사업관리용역사업자의 손해배상 및 하자보증)에 따른다.

5) 건설사업관리기술인은 단계별 과업수행에 따라 발주청이 지정하는 장소에서 업무를 수행하여야 하고, 현장개설에 따른 시공자의 장소제공 시점까지는 그에 따른 제반 상주비용은 용역비에 포함된 것으로 추가 요청할 수 없다.

2.11 보안사항

건설사업관리기술인은 본 업무와 관련 있는 모든 기록과 자료에 대하여 보안관리에 철저를 기하여야 하며 다음과 같이 보안 대책을 이행하여야 한다.

1) 용역회사 대표자는 용역 착수 시 보안각서를 제출하여야 하며, 용역참여자에 대한 보안각서는 회사 대표자 책임 하에 징구 제출하여야 한다.

2) 자료 보관함은 정부책임자를 지정하여 관리하여야 한다,

3) 용역의 참여자가 교체될 시는 감독관의 승인을 득 한 후 인수인계를 철저히 하고 감독관의 확인을 받아야 한다.

4) 기타 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행 상 별도의 보안관리 등을 요하는 사항이 필요한 경우는 이를 준수하여야 한다.

5) 용역업체는 용역물의 보안관리에 철저를 기하기 위하여 건설관리용역 관련 다음사항을 준수하여야 하며 용역계약 시 이를 준수하겠다는 각서를 제출하여야 한다.

(1) 용역 참여자 명단 제출

(2) 용역 관련 도서에 의한 기록 및 인지사항을 누설하지 않겠다는 각서

(3) 용역보고서 작성 기간 중 출입자 통제

(4) 용역자료 등의 방치를 금할 것이며 본 용역수행에 관련된 모든 자료는 견고한 용기에 보관하고 보안관리 책임자가 직접 관리하여야 하며 지정된 용기 외 보관은 금한다.

(5) 불필요한 원고 및 자료는 필히 감독 입회하에 소각 조치할 것

6) 기타사항에 대하여는 보안업무 규정을 준수하고 감독관의 지시를 받는다.

3. 공통업무

3.1 회의의 운영

1) 회의록은 서식에 의거 작성하여야 하며 참석자의 날인(서명)을 받아야 한다.

2) 각 회의에서 작성된 회의록은 그 내용에 대하여 참석자 전원의 확인을 받아야 하며, 이 경우 회의록은 공문서의 효력을 가진다.

3) 회의의 운영 등에 관하여는 발주청, 건설사업관리자 및 시공자 등 사업참여자 간 상호 협의하여 조정토록 한다.

3.2 보고, 보고서 및 성과품 납품

1) 정기보고

(1) 주간보고(서)

- 제출 시기 : 매주 목요일

- 보고 내용 : 주간 분야별 업무 및 작업내용, 익일 분야별 작업계획, 장비/인력 투입사항, 기타 특기사항 등

(2) 월간보고서

- 제출 시기 : 익월 7일전

- 보고 내용 : 국토교통부고시 제2020-306호(2020.03.31.) “건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침” 참조

2) 수시보고서

건설사업관리자는 시공과 관련하여 발주청의 요구가 있거나 자체적으로 필요시 다음 각 호의 사항을 검토하고 의견을 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

(1) 시공자 제출서류 검토 사항

(2) 현장 상황보고 사항

(3) 규정에 의하여 시공자에게 재시공 및 공사중단 명령사항

(4) 시공자가 다음의 불법하도급 행위를 할 때

- 하도급 통지 또는 승인사항에 위반하여 하도급하거나 일괄하도급을 하는 경우

- 하도급업체가 재하도급을 하는 경우

- 시공자가 하수급인에게 선급금, 기성금, 준공금의 내용과 비율에 따라 법정 기간 내에 지불하지 않은 경우

- 하도급 대금지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생한 경우

- 기타 시공과 관련하여 중요하다고 인정되는 사항

(5) 실시설계 검토보고서

(6) 기성 및 준공검사 보고 사항

(7) 시설물 인수인계 계획서

(8) 기타 발주청 요구시

(9) 최종보고서

- 제출 시기 : 용역의 만료일부터 14일 이내(협의하여 정함)

- 보고 내용 : 국토교통부고시 제2020-306호(2020.03.31.) “건설공사 사업관리

방식 검토기준 및 업무수행지침” 참조

- 발주청, 시공자와 상호 협조하고 전문분야별로 자문을 구하여 공사추진내용,

각종 기술검토내용, 우수사례 등을 포함하여 용역기간 내 발생된 사실들을

종합적으로 기술한다.

3) 과업단계별 보고서 및 성과품 제출

구 분	보 고 서	제출 시기	제출수량
정기보고 (각 공종별)	주간보고	매주 목요일	-
	월간보고	익월 7일전	-
시공단계	착수신고서	계약 후 협의일자	2부
	건설사업관리 수행계획서	착수 후 7일 이내	2부
	실시설계 검토 보고서	검토완료시	2부
시공이후 단계	시설물 인수인계서(CD포함) - 기자재 운전 및 운영지침서 - 시설물 유지관리지침서 - 시설물 하자보수 지침서	준공 후 30일 이내	협의부수
기 타	최종보고서(USB 포함)	공사준공 후 별도지정	협의부수
	작품집 제출	공사준공 후 별도지정	협의부수
	수시보고서	별도지정	협의부수

※ 본 용역의 보고서 및 제출 시기는 사업 추진상황에 따라 변경될 수 있으며 기타 보고서 등은 발주청과 협의하여 정한다.

3.3 문서 및 자료 관리

1) 건설사업관리자는 발주청으로 발송하는 문서 및 자료에 대하여는 발주청의 제 규정 등에 합당한지 확인 후 발송하여야 한다.

2) 건설사업관리자는 업무상 발생하는 각종 회의 시 회의록을 작성하여 참석자에 회람시켜 이상 유무를 확인한 후 보관 관리하여야 한다.

3) 문서수발 및 기록관리

(1) 문서는 분류하여 관리하며 서류가 혼동되는 일이 없도록 목차 및 쪽 번호를 기록하여 보관한다.

(2) 문서접수 및 발송대장을 비치하여야 하며 경유 문서는 발송대장에 기록한다.

(3) 요청사항은 그 이행 상태를 수시 점검하고 서면에 의한 결과보고를 하도록 한다.

(4) 현지조사 보고사항은 그 내용을 구체적으로 작성하여 현장을 답사하지 않고도 현황을 파악할 수 있을 정도로 명확히 구분한다.

(6) 사업관리일지는 건설사업관리기술인별 분담 업무에 따라 항목별(검측확인, 기술검토, 품질관리, 공사관리, 자재관리, 공정관리, 안전관리, 행정 및 민원, 기타 등)로 수행업무의 내용을 6하 원칙에 의거 기록하며 시공자가 작성한 공사일지를 제출 받아 확인한 후 보관한다.

(7) 공정 사진은 착공전, 시공중, 시공후 등 시공과정을 알 수 있도록 동일한 장소에서 사진 촬영하여 CD로 보관한다.

(8) 건설사업관리기술인은 지하에서 행하여지는 공사나 외부에서 확인하기 곤란한 시공에는 반드시 직접 검측하여 시공당시 상세한 경과기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성하여 비치하고 공사관리관의 요구가 있을 때에는 이를 제시하여야 하며 용역완료와 동시에 발주청에 인계하여야 한다.

4) 건설사업관리단은 다음 문서를 기록 비치하고 준공 후 발주청에 인계한다.

(1) 문서접수 및 발송대장

(2) 민원처리부

(3) 품질시험계획

(4) 근무상황부

(5) 건설사업관리 업무일지

(6) 품질시험․검사성과 총괄표

(7) 시험․검사 실적보고서

(8) 검측서류 및 대장

(9) 주요자재 검사 및 수불부

(10) 현장실정 보고서

(11) 기술검토 사항

(12) 회의록

(13) 건설사업관리기술인 교체 및 인수인계서

(14) 발생품(잉여자재) 정리부

(15) 안전교육 실적 및 안전보건 관리체제

(16) 재해 발생현황

(17) 협의내용 등의 관리대장

(18) 공사현장 점검 등 방문일지(단, 공사 관련자는 제외)

(19) 기타 필요한 서류 및 도표

5) 건설사업관리기술인은 발주청에 제출하는 다음의 서류는 접수하여야 하며 접수된 서류에 하자가 있을 경우 사업시행자에게 문서로 보완요청을 하여야 한다.

(1) 착공신고서

(2) 공정보고

(3) 지급자재 수요 요청서 및 대체사용 신청서

(4) 주요기자재 공급원 승인 요청서

(5) 품질시험 검사대장

(6) 품질시험ㆍ검사 실적보고서

(7) 각종 시험 성적표

(8) 설계변경 여건보고

(9) 현장실정보고

(10) 기성ㆍ준공 검사원

(11) 확인측량 결과보고서

(12) 하도급 통지 및 승인요청서

(13) 안전관리 추진실적 보고서(안전보건 계획서, 안전점검 실적, 안전관리비 사용내역)

(14) 기타 과업수행과 관련된 필요한 서류 및 도표(천후표, 온도표, 수위표등)

4. 설계단계 업무

4.1 주요업무

1) 설계도서의 시공성 및 유지관리성 검토

2) LCC를 고려한 VE 검토

3) 공사일정 및 자재관리 검토

4) 계약관리 업무

5) 기타 발주자가 요구하는 업무(공관에서 시공자 선정 시 입찰관련 업무 협조)

4.1 세부업무

1) 설계도서의 시공성 및 유지관리성 검토

(1) 건설사업관리기술인은 설계안의 효율적인 시공성 확인을 위하여 과업수행 계획서 상에 시공성 검토 계획을 수립하여 제출하여야 하며, 주요 부위별 설계의 적정성, 특정 공법적용의 타당성, 자재조달 가능성, 장비 및 설비자재 등에 대한 실제 정보를 제공하여야 한다.

(2) 특수 분야에 대하여는 전문기술자 또는 하도급 용역 등을 통하여 설계도서에 대한 시공성 확인 작업이 수반되어야 한다.

(3) 시공성 검토에 따른 설계과정의 부적정 사항에 대하여는 대체자재, 대체공법 등 사업자와 공동으로 보완 가능한 설계안에 대한 평가를 하여 발주자에게 보고하여야 한다.

(4) 다음과 같은 비용절감효과가 큰 공종에 대하여 구체적인 공법과 자재의 특성, 장비동원을 고려하여 설계될 수 있도록 검토하여야 한다.

(5) 건설사업기술인은 사업자가 작성한 설계도서에 대하여 주요 과업내용이 적정하게 반영되었는지 설계도서를 확인 검토하여야 한다.

(6) 모든 자재와 설비(전기, 기계, 통신, 소방 등)는 유지관리의 적합여부를 비교 검토한 후, 유지관리비가 최소이며 또한 관리면에서도 유리하게 설계가 되었는지를 검토한다.

2) 설계도서의 시공성 및 유지관리성 검토

설계단계부터 사용기자재, 재료, 장비 등에 대하여 공사일정별 자재반입계획을 수립하고 수급의 적정성에 대한 검토가 선행되어야 하며, 공장제작품에 대하여도 제작 및 반입일정을 세부 검토하여야 한다.

3) 기타

(1) 설계검토과정에서 지적된 사항의 보완 및 조치이행여부를 확인하여야 한다.

(2) 관련법규 등의 준수여부에 대한 점검목록을 작성하여 검토하여야 한다.

(3) 기타 계약조건과의 부합여부와 누락부분이 없는지를 확인하여 확정계약을 하는데 지장이 없도록 하여야 하며 이에 대한 최종 보고를 하여야 한다.

5. 시공단계업무(감독권한대행 업무 포함)

4.1 일반행정업무

1) 건설사업관리기술인은 시공자가 제출하는 다음 각 호의 서류를 접수하여야 하며 접수된 서류에 하자가 있을 경우에는 접수일로부터 3일 이내에 시공자에게 문서로 보완을 요청하여야 한다.

(1) 지급자재 수급요청서 및 대체사용 신청서

(2) 주요기자재 공급원 승인요청서

(3) 각종 시험성적표

(4) 설계변경 여건보고

(5) 준공기한 연기신청서

(6) 기성․준공 검사원

(7) 하도급 통지 및 승인요청서

(8) 안전관리 추진실적 보고서(안전관리 활동, 안전관리비 및 산업안전보건관리비 사용실적 등)

(9) 확인측량 결과보고서

(10) 물량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정율 계산서

(11) 품질관리계획서 또는 품질시험계획서

(12) 그 밖에 시공과 관련된 필요한 서류 및 도표

(13) 원가계산에 의한 예정가격작성준칙에 대한 공사원가계산서상의 건설공사 관련 보험료 및 건설근로자퇴직공제부금비 납부내역과 관련 증빙자료

(14) 일용근로자 근로내용확인신고서

2) 건설사업관리기술인은 건설사업관리업무수행상 필요한 경우에는 다음 각 호의 문서를 별지 서식을 참조하여 작성․비치하여야 한다.

(1) 문서접수 및 발송대장

(2) 민원처리부

(3) 품질시험계획

(4) 품질시험․검사성과 총괄표

(5) 품질시험․검사 실적보고서

(6) 검측대장

(7) 발생품(잉여자재) 정리부

(8) 안전보건 관리체제

(9) 재해 발생현황

(10) 안전교육 실적표

(11) 협의내용 등의 관리대장

(12) 사후 환경영향조사 결과보고서

(13) 공사 기성부분 검사원

(14) 건설사업관리기술인(기성부분, 준공) 건설사업관리조서

(15) 공사 기성부분 내역서

(16) 공사 기성부분 검사조서

(17) 준공검사원

(18) 준공검사조서

3) 건설사업관리기술인은 시공자가 작성한 공사일지를 제출받아 확인한 후 보관하여야 한다.

4.2 보고서 작성, 제출

1) 건설사업관리기술인은 다음 각 호의 서식에 따른 건설사업관리 보고서를 발주청에 제출하되, 월간보고서는 다음달 7일까지, 최종보고서는 공사 준공 후 발주청의 요청일까지 각각 제출하여야 한다.

(1) 건설사업관리 월간보고서 작성

① 공사추진현황 등

② 건설사업관리기술인 업무일지

③ 품질시험⋅검사대장

④ 구조물별 콘크리트 타설현황(작업자 명부를 포함한다)

⑤ 검측요청⋅결과통보내용

⑥ 자재 공급원 승인 요청‧결과통보 내용

⑦ 주요자재 검사 및 수불내용

⑧ 공사설계 변경현황

⑨ 주요구조물의 단계별 시공현황

⑩ 콘크리트 구조물 균열관리 현황

⑪ 공사사고 보고서

⑫ 안전관리 실적(안전점검, 안전교육, 안전관리비 사용내역)

⑬ 그 밖에 발주청이 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용

(2) 건설사업관리 최종보고서 작성

① 건설공사 및 건설사업관리용역 개요

② 공사추진내용 실적

③ 검측내용 실적 종합

④ 품질시험⋅검사실적 종합

⑤ 주요자재 관리실적 종합

⑥ 안전관리 실적 종합

⑦ 분야별 기술검토 실적 종합

⑧ 우수시공 및 실패시공 사례

⑨ 종합분석

⑩ 그 밖에 발주청이 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용

4.3 공사착수단계 행정업무

1) 건설사업관리용역사업자는 계약체결 즉시 상주 및 기술지원 기술인 투입 등 건설사업관리업무 수행준비에 대하여 발주청과 협의하여야 하며, 계약서상 착수일에 건설사업관리용역을 착수하여야 한다. 다만, 건설사업관리대상 건설공사의 전부 또는 일부의 용지매수 지연 등으로 계약서상 착수일에 건설사업관리용역을 착수할 수 없는 경우에는 발주청은 실제 착수시점 및 상주기술인 투입시기 등을 조정, 통보하여야 한다.

2) 건설사업관리용역사업자는 건설사업관리용역 착수 시 다음 각 호의 서류를 첨부한 착수신고서를 제출하여 발주청의 승인을 받아야 한다.

(1) 건설사업관리업무수행계획서

(2) 건설사업관리비 산출내역서

(3) 상주, 기술지원 기술인 지정신고서(총괄책임자 선임계를 포함한다)와 건설사업관리기술인 경력확인서

(4) 건설사업관리기술인 조직 구성내용과 건설사업관리기술인별 투입기간 및 담당업무

3) 입찰참가자격사전심사에 의해 건설사업관리용역사업자로 선정된 경우에 있어 건설사업관리기술인은 입찰참가제안서에 명시된 자로 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 교체가 필요한 경우에는 기술자격, 학․경력 등을 종합적으로 검토하여 건설사업관리업무수행 능력이 저하되지 않는 범위 내에서 발주청의 사전승인을 받아야 한다.

4) 발주청은 건설사업관리기술인 또는 건설사업관리조직 구성내용이 해당공사현장의 공종 및 공사 성격에 적합하지 않다고 인정할 때에는 그 사유를 명시하여 서면으로 건설사업관리용역사업자에 변경을 요구할 수 있으며, 변경요구를 받은 건설사업관리용역사업자는 특별한 사유가 없으면 요구에  따라야 한다.

5) 건설사업관리기술인은 공사시공과 관련된 각종 인․허가 사항을 포함한 제반법규 등을 시공자로 하여금 준수토록 지도․감독하여야 하며, 발주청이 득하여야 하는 인․허가 사항은 발주청에 협조․요청하여야 한다.

6) 승인된 건설사업관리기술인은 업무의 연속성, 효율성 등을 고려하여 특별한 사유가 없으면 건설사업관리용역 완료시까지 근무토록 하여야 하며 교체가 필요한 경우에는 교체인정 사유를 명시하여 발주청의 사전승인을 받아야 한다.

7) 건설사업관리기술인의 구성은 계약문서에 기술된 과업내용에 따라 관련분야 기술자격 또는 학력․경력을 갖춘 자로 구성되어야 한다.

4.4 공사착수단계 설계도서 등 검토업무

1) 건설사업관리기술인은 설계서 등의 공사 계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장 실정과의 부합 여부 등 현장시공을 중심으로 하여 해당 건설공사 시공이전에 적정성을 검토하여야 하며, 특히 기술지원기술인은 주요 구조부(가시설물을 포함한다)를 포함한 기술적 검토사항과 상주기술인이 요청한 사항을 검토하여야 한다. 이 경우, 검토내용에는 다음 각 호 사항 등이 포함되어야 한다.

(1) 현장 조건에 부합 여부

- 공사중 교통처리, 지반조사내용, 계측계획, 우·오수처리계획 중점 검토

(2) 시공의 실제가능여부

(3) 공사착수전, 공사시행중, 준공 및 인계․인수단계에서 다른 사업 또는 다른 공정과의 상호 부합여부

(4) 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치여부

(5) 설계도서에 누락, 오류 등 불명확한 부분의 존재 여부

(6) 발주청에서 제공한 공종별 목적물의 물량내역서와 시공자가 제출한 산출내역서 수량과의 일치 여부

(7) 각종 BF, 녹색건축 등의 인증 관련 설계반영 적정성 여부

(8) 적용 공법 및 사용재료의 적합성, 시공성 검토

- 최신 표준시방서 및 전문시방서 등이 적정하게 반영되었는지 여부

- 설계도면에 표시할 수 없는 공사의 특수성, 공사방법 등의 반영 여부

- 측량, 현지조건, 지반상태, 재료, 장비, 설비 등 현장조건 부합여부 확인 및 지도

(9) 공사단계의 안전 관리를 위한 가시설물(비계, 동바리, 흙막이가시설 등) 종류, 수량, 공법, 구조 등 적정성 검토

(10) 각 공종별 구조계산, 부하 및 용량계산 등 계산의 적정성 검토

(11) 민원유발요소에 대한 사전검토 및 해결대책 수립

(12) 시공 시 예상 문제점 등

(13) 사업비 절감을 위한 구체적인 검토

2) 건설사업관리기술인은 제2항의 검토결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항이 있을 시는 그 내용과 의견을 발주청에 보고하여야 한다. 또한 시공자에게도 설계도서 및 산출내역서 등을 검토 하도록 하여 검토결과를 보고 받아야 한다.

3) 건설사업관리기술인은 착공 즉시 공사 설계도서 및 자료, 공사계약문서 등을 발주청으로부터 인수하여 관리번호를 부여하고, 관리대장을 작성하여 공사관계자 이외의 자에게 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부 유출시 발주청(공사관리관)의 승인을 받아야 한다.

4) 건설사업관리기술인은 설계도서를 반드시 도면 보관함에 보관하여야 하고 보관된 설계도서 및 관리서류의 명세서를 기록하여 내측에 부착하여야 하며, 시공자가 차용하여 간 설계도서도 필히 상기요령에 따라 보관토록 하여야 한다.

5) 건설사업관리기술인은 공사준공과 동시에 인수한 설계도서 등을 발주청에 반납하거나 요청에 따라 폐기처분 한다.

4.5 공사착수단계 현장관리

1) 건설사업관리기술인은 공사의 여건을 감안하여 관련 법규정, 표준시방서, KS 규정집 및 필요한 기술서적, 대응매뉴얼 등을 비치하여야 한다.

2) 건설사업관리기술인은 시공자가 공사안내표지판을 설치하는 경우 시공자로부터 표지판의 제작방법, 크기, 설치장소 등이 포함된 표지판 제작설치 계획서를 제출 받아 검토한 후 설치하도록 하여야 한다.

3) 건설사업관리기술인은 건설공사가 착공된 경우에는 시공자로부터 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 제출 받아 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 발주청에 보고하여야 한다.

(1) 현장기술인 지정신고서(현장관리조직, 현장대리인, 품질관리자, 안전관리자, 보건관리자)

(2) 건설공사 공정예정표

(3) 품질관리계획서 또는 품질시험계획서(실착공 전에 제출 가능)

(4) 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서

(5) 착공전 사진

(6) 현장기술인 경력사항 확인서 및 자격증 사본

(7) 안전관리계획서(임시소방시설 포함)(실착공 전에 제출 가능)

(8) 유해･위험방지계획서(실착공 전에 제출 가능)

(9) 노무동원 및 장비투입 계획서

(10) 관급자재 수급계획서

4) 건설사업관리기술인은 다음 각 호를 참고하여 착공신고서의 적정여부를 검토하여야 한다.

(1) 계약내용의 확인

① 공사기간 (착공～준공)

② 공사비 지급조건 및 방법 (선금, 기성부분 지급, 준공금 등)

③ 그 밖에 공사계약문서에서 정한 사항

(2) 현장 기술인의 적격 여부

① 현장대리인 : 「건설산업기본법」 제40조, 「전기공사업법」제 16조 및 제17조, 「정보통신공사업법」 제33조 등

② 품질관리자 : 규칙 제50조

③ 안전관리자 : 「산업안전보건법」 제15조

④ 보건관리자 : 「산업안전보건법」 제16조

(3) 건설공사 공정예정표 : 작업간 선행․동시 및 완료 등 공사전․후간의 연관성이 명시되어 작성 되고, 예정공정률이 적정하게 작성 되었는지 확인

(4) 품질관리계획서 : 영 제89조제1항에 따른 품질관리계획 관련규정을 준수하여 적정하게 작성되었는지 여부

(5) 품질시험계획서：영 제89조제2항에 따른 품질시험계획 관련규정을 준수하여 적정하게 작성되었는지 여부

(6) 착공전 사진 : 전경이 잘 나타나도록 촬영되었는지 확인

(7) 안전관리계획서 : 이 법 및 「산업안전보건법」에 따른 안전관리계획 관련규정을 준수하여 적정하게 작성되었는지 여부

(8) 노무동원 및 장비투입계획서 : 건설공사의 규모 및 성격, 특성에 맞는 장비형식이나 수량 적정 여부

5) 건설사업관리기술인은 발주청(공사관리관)이 주관하는 공사 관련자 회의에 참석하여 제8조제1항에서 정하는 업무범위, 현장조사 결과, 설계도서 등의 내용을 설명하고 필요한 사항에 대하여는 발주청(공사관리관)이 정하는 바에 따라야 한다.

4.6 하도급 적정성 검토

1) 건설사업관리기술인은 시공자가 도급 받은 건설공사를「건설산업기본법」제29조, 공사계약일반조건 제42조 규정에 따라 하도급 하고자 발주청에 통지하거나, 동의 또는 승낙을 요청하는 사항에 대해서는 다음 각 호의 사항에 관한 적정성 여부를 검토하여 요청받은 날로부터 7일 이내에 그 의견을 발주청에 제출하여야 한다.

(1) 하도급자 자격의 적정성 검토

(2) 하도급 통지기간 준수 등

(3) 저가 하도급에 대한 검토의견서 등(검토의견서는 반드시 증빙자료에 근거하여 작성하여야 한다)

2) 건설사업관리기술인은 제1항에 따라 처리된 하도급에 대해서는 시공자가 「건설산업기본법」 제34조부터 제38조까지 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 규정된 사항을 이행하도록 지도․확인하여야 한다.

3) 건설사업관리기술인은 하도급받은 건설업자가 「건설산업기본법 시행령」 제26조제2항에 따라 하도급계약 내용을 건설산업종합정보망(KISCON)을 이용하여 발주청에 통보하였는지를 확인하여야 한다.

4) 건설사업관리기술인은 시공자가 하도급 사항을 제1항 및 제2항에 따라 처리하지 않고 위장하도급 하거나, 무면허자에게 하도급 하는 등 불법적인 행위를 하지 않도록 지도하고, 시공자가 불법하도급하는 것을 인지 한 때에는 공사를 중지시키고 발주청에 서면으로 보고하여야 하며, 현장입구에 불법하도급 행위신고 표지판을 시공자에게 설치하도록 하여야 한다.

4.7 가설시설물 설치계획서 작성 및 승인

1) 건설사업관리기술인은 공사착공과 동시에 시공자에게 다음 각 호의 가시설물의 면적, 위치 등을 표시한 가설시설물 설치계획서를 작성하여 제출하도록 하여야 한다.

(1) 공사용 도로

(2) 가설사무소, 작업장, 창고, 숙소, 식당

(3) 자재 야적장

(4) 공사용 전력, 용수, 전화

(5) 폐수방류시설 등의 공해방지시설

4.8 시공성과 확인 및 검측 업무

1) 건설사업관리기술인은 시공자로부터 명일작업계획서를 제출 받아 시공자와 그 시행상의 가능성 및 각자가 수행하여야 할 사항을 협의하여야 하고 명일 작업계획 공종, 위치에 따라 건설사업관리기술인의 배치, 건설사업관리시간 등의 일일 건설사업관리업무수행을 계획하고 이를 건설사업관리일지에 기록하여야 한다.

2) 건설사업관리기술인은 시공자로부터 금일 작업실적이 포함된 시공자의 공사일지 또는 작업일지 사본(시공회사 자체양식)을 제출 받아 보관하고 계획대로 작업이 추진되었는지 여부를 확인하고 금일 작업실적과 사용자재량, 품질관리시험회수 및 성과 등이 서로 일치하는지 여부를 검토․확인 하고, 이를 건설사업관리일지에 기록하여야 한다.

3) 건설사업관리기술인은 다음 각 호의 현장시공 확인업무를 수행하여야 한다.

(1) 공사 목적물을 제조, 조립, 설치하는 시공과정에서 가시설공사와 영구시설물 공사의 모든 작업단계의 시공상태

(2) 시공확인 시에는 해당 공사의 설계도면, 시방서 및 관계규정에 정한 공종을 반드시 확인

(3) 지하에서 행하여지는 공사나 외부에서 확인하기 곤란한 시공에는 반드시 직접 검측하여 시공당시 상세한 경과기록 및 사진촬영 등의 방법으로 그 시공 내용을 명확히 입증할 수 있는 자료를 작성하여 비치하고, 발주청 등의 요구가 있을 때에는 이를 제시

4) 건설사업관리기술인은 단계적인 검측으로 현장확인이 곤란한 콘크리트 타설공사는 반드시 입회․확인하여 시공토록 하여야 하며, 콘크리트 운반송장은 건설사업관리기술인의 확인서명이 있는 것만 기성으로 인정하여야 한다.

5) 건설사업관리기술인은 콘크리트 품질을 저하시키는 행위 등이 없도록 생산, 운반, 타설의 전 과정을 관리해야하며 콘크리트의 품질저하행위 발생 시 해당 구조물의 재시공, 관련자교체, 공급원교체 등의 제재조치를 취하고 시공자로 하여금 재발방지대책을 수립이행토록 조치해야한다. 또한 구조물별 콘크리트 타설현황을 작성하여 건설사업관리보고서에 수록하여야 한다.

6) 건설사업관리기술인은 해당 공사의 시방서 및 관계규정에서 정한 시험, 측정기구 및 방법 등 기술적 사항을 확인하고 평가함을 원칙으로 하며, 제8항에서 정한 검측업무 절차에 따라 수행하여야 한다.

7) 건설사업관리기술인은 시공확인을 위하여 X-Ray 촬영, 도막두께 측정, 기계설비의 성능시험, 수중촬영 등의 특수한 방법이 필요한 경우 외부 전문기관에 확인을 의뢰할 수 있으며 필요한 비용은 설계 변경 시 반영한다.

8) 건설사업관리기술인은 시공계획서에 의한 일정단계의 작업이 완료되면 시공자로부터 검측요청서를 제출받아 그 시공상태를 확인하는 것을 원칙으로 하고, 가능한 한 공사의 효율적인 추진을 위하여 시공과정에서 수시 입회․확인토록 하여야 한다.

9) 건설사업관리기술인은 다음 각 호의 사항이 유지될 수 있도록 검측체크리스트를 작성하여야 한다.

(1) 체계적이고 객관성 있는 현장 확인과 승인

(2) 부주의, 착오, 미확인에 의한 실수를 사전 예방하여 충실한 현장확인 업무를 유도

(3) 검측작업의 표준화로 작업원들에게 작업의 기준 및 주안점을 정확히 주지시켜 품질향상을 도모

(4) 객관적이고 명확한 검측결과를 시공자에게 제시하여 현장에서의 불필요한 시비를 방지하는 등의 효율적인 검측을 도모

10) 건설사업관리기술인은 다음 각 호의 검측업무 수행 기본방향에 따라 검측업무를 수행하여야 한다.

(1) 해당 공사의 규모와 현장조건을 감안한 『검측업무지침』을 현장별로 작성․수립하여 발주청의 승인을 득한 후 이를 근거로 검측업무를 수행. 다만, 「검측업무지침」은 검측하여야 할 세부공종, 검측절차, 검측시기 또는 검측빈도, 검측체크리스트 등의 내용을 포함

(2) 수립된 검측업무지침은 모든 시공관련자에게 배포하여 주지시켜야 하고, 보다 확실한 이행을 위한 교육 실시

(3) 현장에서의 검측은 점검표를 사용하여 수행하고, 그 결과를 검측점검표에 기록한 후 시공자에게 통보하여 후속 공정의 승인여부와 지적사항을 명확히 전달

(4) 검측점검표에는 검사항목에 대한 시공기준 또는 합격기준을 기재하여 검측결과의 합격 여부를 합리적으로 신속히 판정

(5) 단계적인 검측으로는 현장확인이 곤란한 콘크리트 생산, 타설과 같은 공종의 시공중 건설사업관리기술인의 계속적인 입회 확인하에 시행

(6) 시공자가 검측요청서를 제출할 때 공사참여자 실명부가 첨부 되었는지를 확인

(7) 시공자가 요청한 검측일에 건설사업관리기술인 사정으로 검측을 못할 경우 공정추진에 지장이 없도록 요청한 날 이전 또는 이후 검측을 하여야 하며 이때 발생하는 건설사업관리대가는 건설사업관리용역사업자 부담으로 한다.

11) 건설사업관리기술인은 다음 각 호의 검측절차에 따라 검측업무를 수행하여야 한다.

(1) 검측점검표에 의한 검측은 1차적으로 시공자의 담당기술인이 검측점검표를 첨부하여 검측요청서를 건설사업관리기술인에게 제출하면 건설사업관리기술인은 그 내용을 검토하여 현장확인 검측을 실시하고 책임건설사업관리기술인의 확인 후 문서로 시공자에게 통지

(2) 검측결과 불합격인 경우는 그 불합격된 내용을 시공자가 명확히 이해할 수 있도록 상세하게 통보하고 보완시공후 재검측 받도록 조치한 후 건설사업관리보고서에 기록

12) 건설사업관리기술인은 검측할 검사항목(Check Point)을 계약설계도면, 시방서, 건설기술 진흥법령, 이 지침 등의 관계규정 내용을 기준하여 구체적인 내용으로 작성하며 공사목적물을 소정의 규격과 품질로 완성하는데 필수적인 사항을 포함하여 점검항목을 결정하여야 한다.

13) 건설사업관리기술인은 검측할 세부공종과 시기를 작업단계별로 정확히 파악하여 검측하여야 한다.

4.9 사용자재의 적정성 검토 및 검수·관리

1) 건설사업관리기술인은 시공자로 하여금 공정계획에 따라 사전에 주요 기자재(레미콘․아스콘․철근․H형강․시멘트 등) 공급원 승인요청서를 자재반입 10일 전까지 제출토록 하여야 하며 관련 법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다.

2) 건설사업관리기술인은 시험성과표가 품질기준을 만족하는지 여부를 확인하고 품명, 공급원, 납품실적 등을 고려하여 적합한 것으로 판단될 경우에는 공급원 승인요청서를 제출받은 지 7일 이내에 검토하여 이를 승인하여야 한다.

3) 건설사업관리기술인은 KS 마크가 표시된 제품 등 양질의 자재를 선정하도록 시공자를 관리하여야 한다.

4) 건설사업관리기술인은 레미콘, 아스콘의 공급원 승인요청이 있을 경우 생산공장에서 저장한 골재의 품질 즉, 입도, 마모율, 조립율, 염분함유량 등에 대한 품질시험을 직접 실시하거나 국립･공립 시험기관 또는 품질검사를 대행하는 건설기술용역사업자에 의뢰, 실시하여 합격여부를 판단하여야 하며 공급원의 일일생산량, 기계의 성능, 각종 계기의 정상적인 작동 유무, 사용재료의 골재원 확보 여부, 동일골재(품질, 형상 등)로 지속적인 사용가능 여부, 현장도착 소요시간 등에 대하여 사전에 충분히 조사하여 공사기간 중 지속적인 품질관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

5) 건설사업관리기술인은 공급원 승인 후에도 반입사용자재에 대한 품질관리시험 및 품질변화 여부 등에 대하여 수시 확인하여야 한다.

6) 건설사업관리기술인은 공급원 승인요청을 제출 받을 때에는 특별한 사유가 없으면 2개 이상의 공급원을 제출 받아 제품의 생산중지 등 부득이 한 경우에도 예비적으로 사용할 수 있도록 하여야 한다.

7) 건설사업관리기술인은 시공자로 하여금 공정계획에 따라 사전에 주요자재 수급계획을 수립하여 자재가 적기에 현장에 반입되도록 검토하고 지급자재 수급계획에 대하여는 발주청에 보고하여 수급차질에 의한 공정 지연이 발생하지 않도록 하여야 한다.

8) 임목 등 폐기물은 사업지 내에서 재활용 가능할 경우 환경친화적인 사업이 될 수 있도록 반영하여야 한다.

8) 건설사업관리기술인은 주요자재 수급계획이 공정계획과 부합되는지 확인하고 미비점이 있으면 시공자에게 계획을 수정하도록 하여야 한다.

9) 건설사업관리기술인은 공사 목적물을 구성하는 주요기계, 설비, 제조품, 자재 등의 주요 기자재가 공급원 승인을 받은 후 현장에 반입되면 시공자로부터 송장 사본을 접수함과 동시에 반입된 기자재를 검수하고 그 결과를 검수부에 기록․비치하여야 한다.

10) 건설사업관리기술인은 계약 품질조건과의 일치 여부를 확인하는 기자재 검수를 할 때에 규격, 성능, 수량뿐만 아니라 필히 품질의 변질 여부를 확인하여야 하고, 변질되었을 때는 즉시 현장에서 반출토록 하고 반출여부를 확인하여야 하며 의심스러운 것은 별도 보관토록 한 후 품질시험 결과에 따라 검수 여부를 확정하여야 한다.

11) 건설사업관리기술인은 시공자로 하여금 현장에 반입된 기자재가 도난 또는 우천에 훼손 또는 유실되지 않게 품목별, 규격별로 관리․저장하도록 하여야 하고 공사현장에 반입된 검수재료 또는 시험합격 재료는 시공자 임의로 공사현장 외로 반출하지 못하도록 하고 주요자재 검사 및 수불부(별지 제38호 서식)를 작성하여 관리하여야 한다.

12) 건설사업관리기술인은 수급요청한 지급자재가 배정되면 납품요청서에 기록된 품명, 수량, 인도장소 등을 확인하고, 시공자에게 인수 준비를 하도록 한다.

13) 건설사업관리기술인은 현장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재에 대하여는 시험성과를 사전에 검토하여 품질을 확인하여야 한다.

14) 건설사업관리기술인은 자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량, 치수 등을 검사하여야 하며, 공사현장이 아닌 장소에서 가공 또는 조립되어 반입되는 자재가 있는 경우 반입자재의 가공 또는 조립에 사용된 각각의 재료 또는 부품 등이 설계도서 및 시방서의 관련규정에 적합한지 여부를 확인해야 한다.

15) 건설사업관리기술인은 이형봉강, 벌크시멘트 등은 필요시 공인계량소에서 계량하여 반입량을 확인한다.

16) 건설사업관리기술인은 지급자재의 현장 반입후 이의제기 등을 예방하기 위하여 시공자가 검사에 입회하도록 한다.

17) 건설사업관리기술인은 지급자재에 대한 검수조서를 작성할 때는 시공자가 입회․날인토록 하고, 검수조서는 발주청에 보고하여야 한다.

18) 건설사업관리기술인은 공정계획, 공기 등을 감안하여 시공자의 요청으로 입체 또는 대체 사용이 불가피 하다고 판단될 경우에는 발주청의 승인을 득한 후 이를 허용하도록 한다.

19) 건설사업관리기술인은 입체 또는 대체사용 자재에 대하여도 품질, 규격 등을 확인하고, 검수를 하여야 한다.

20) 건설사업관리기술인은 잉여지급자재가 발생하였을 때는 품명, 수량 등을 조사하여 발주청에 보고하여야 하며, 시공자로 하여금 지정장소에 반납하도록 하여야 한다.

4.11 시공계획검토

1) 건설사업관리기술인은 시공자로부터 공사시방서의 기준(공사종류별, 시기별)에 의하여 시공계획서를 진행단계별 해당공사 시공 30일 전에 제출 받아 이를 검토․확인하여 7일 안에 승인한 후 시공토록 하여야 하고 시공계획서의 보완이 필요한 경우 그 내용과 사유를 문서로써 통보해야한다. 시공계획서에는 공사시방서의 작성기준과 함께 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

(1) 현장조직표

(2) 공사 세부공정표

(3) 주요공정의 시공절차 및 방법

(4) 시공일정

(5) 주요장비 동원계획

(6) 주요자재 및 인력투입계획

(7) 주요 설비사양 및 반입계획

(8) 품질관리대책

(9) 안전대책 및 환경대책 등

(10) 지장물 처리계획과 교통처리 대책

(11) 내진관련 공법선정 적정성 재검토 및 검측결과에 따른 내진대책

2) 건설사업관리기술인은 공사 중 시공계획서에 중요한 내용변경이 발생할 경우에는 변경 시공계획서를 제출받은 후 5일 이내에 검토․확인하여 승인한 후 시공토록 하여야 한다.

3) 건설사업관리기술인은 시공자로부터 각종 구조물 시공상세도 및 암발파작업 시공상세도를 사전에 제출 받아 다음 각호의 사항을 고려하여 시공자가 제출한 날로부터 7일 이내에 검토․확인하고 승인한 후 시공토록 하여야 한다. 또한 주요구조물의 시공상세도 검토시 필요할 경우 설계자의 의견을 고려해야 하며 승인된 시공상세도는 준공 시 발주청에 보고해야 한다.

(1) 설계도면 및 시방서 또는 관계규정에 일치하는지 여부(설계기준은 개정된 최신 설계기준에 따름)

(2) 현장기술인, 기능공이 명확하게 이해할 수 있는지 여부(실시설계도면을 기준으로 각 공종별, 형식별 세부사항들이 표현되도록 현장여건을 반영)

(3) 실제 시공이 가능한지 여부(현장여건과 공종별 시공 계획을 최대한 반영하여 시공시 문제점이 발생하지 않도록 각종 구조물의 시공상세도 작성)

(4) 안전성의 확보 여부(주철근의 경우, 철근의 길이나 겹이음의 위치 등 철근상세에 관한 변경이 필요한 경우 반드시 전문기술사의 검토․확인을 거쳐 공사감독관의 승인을 받아야 함)

(5) 가시설공 시공상세도의 경우, 구조계산서 첨부 여부(관련 기술사의 서명날인 포함)

(6) 계산의 정확성

(7) 제도의 품질 및 선명성, 도면작성 표준에 일치 여부

(8) 도면으로 표시 곤란한 내용은 시공 시 유의사항으로 작성되었는지 등을 검토

4) 건설사업관리기술인은 공사시방서에 작성하도록 명시한 시공상세도와 다음 각 호의 사항에 대한 시공상세도의 작성 여부를 확인하고, 제출된 시공상세도의 구조적인 안전성을 검토․확인하여야 하며 이 경우 주요구조부(가시설물을 포함한다)의 구조적 안전에 관한 사항과 전문적인 기술검토가 필요한 사항은 반드시 관련분야 기술지원기술인이 검토ㆍ확인하여야 한다. 다만, 공사조건에 따라 건설사업관리기술인과 시공자가 협의하여 필요한 시공상세도의 목록을 조정할 수 있다.

(1) 비계, 동바리, 거푸집 및 가교, 가도 등 가설시설물의 설치상세도 및 구조계산서

(2) 구조물의 모따기 상세도

(3) 옹벽, 측구 등 구조물의 연장 끝부분 처리도

(4) 배수관, 암거, 교량용 날개벽 등의 설치위치 및 연장도

(5) 철근 배근도에는 정․부철근등의 유효간격 및 철근 피복두께(측․저면)유지용 스페이서(Spacer) 및 Chair-Bar의 위치, 설치방법 및 가공을 위한 상세도면

(6) 철근 겹이음 길이 및 위치의 시방서 규정 준수여부 확인

(7) 그 밖에 규격, 치수, 연장 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는 부위의 각종 상세도면

5) 건설사업관리기술인은 시공상세도(Shop Drawing) 검토·확인·승인 때까지 구조물 시공을 허용하지 말아야 하고, 시공상세도는 접수일로부터 7일 이내에 검토․확인하여 서면으로 승인하고, 부득이하게 7일 이내에 검토․확인이 불가능할 경우 사유 등을 명시하여 서면으로 통보하여야 한다.

6) 건설사업관리기술인은 다음 각 호의 공사현장 인근상황을 시공자에게 충분히 조사토록 하여 공사시공과 관련하여 제3자에게 손해를 주지 않도록 시공자에게 대책을 강구하게 하여야 한다.

(1) 통신, 전력, 송유관, 상․하수도관, 가스관등 지하매설물

(2) 인근의 도로

(3) 교통 시설물

(4) 건조물 또는 축사

(5) 그 밖의 농경지, 산림 등

7) 건설사업관리기술인은 공사시행중 시공자의 귀책사유로 인하여 손상으로 인하여 제3자에게 손해를 준 경우에는 시공자 부담으로 즉시 원상복구 하여 민원 및 관원이 발생되지 않도록 하여야 한다. 또한 제3자에게 피해보상 문제가 제기되었을 경우 건설사업관리기술인은 객관적이고 공정한 판단에 근거한 의견을 제시하여야 한다.

8) 건설사업관리기술인은 시공자로부터 시험발파계획서를 사전에 제출받아 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토․확인하고 발파하도록 하여야 한다.

(1) 관계규정 저촉여부

(2) 안전성 확보여부

(3) 계측계획 적정성여부

(4) 그 밖에 시험발파를 위하여 필요한 사항

9) 전력기술관리기술인 등은 각 건물 내 설치되는 각종 배관이 상호 간섭되지 않도록 타분야와 상호간에 도면을 검토 확인하여야 한다.

4.12 기술검토

1) 건설사업관리기술인은 시공자로 하여금 현장종사자(기능공을 포함한다)의 견실시공 의식고취를 위한 현장 정기교육을 월 1회 이상 해당 현장의 특성에 따라 실시하도록 하여야 한다.

2) 책임건설사업관리기술인은 분야별 건설사업관리기술인과 시공자 및 하도급사 직원(기능공 포함)들이 법․영․규칙 및 지침 등의 내용과 공사현황 등을 숙지하도록 교육을 실시하여야 하며, 그 교육실적을 기록·비치하여야 한다.

3) 책임건설사업관리기술인은 부실시공 등을 야기 시킨 기능공에 대하여 시공자에게 해당 기능공이 근무를 하지 못하도록 요구하고, 이 사실을 발주청에 보고하여야 한다. 시공자는 건설사업관리기술인으로부터 상기 요구를 받은 경우 특별한 사유가 없으면 요구에 따라야 한다.

4) 건설사업관리기술인은 공사 중 해당 공사와 관련하여 시공자의 공법변경 요구 등 중요한 기술적인 사항에 대한 요구가 있는 경우, 요구가 있은 날로부터 7일 이내에 이를 검토하고 의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 하고 전문성이 요구되는 경우에는 요구가 있은 날로부터 14일 이내에 기술지원기술인의 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다. 이 경우, 발주청은 필요시 제3자에게 자문할 수 있다.

5) 건설사업관리기술인은 스스로 공사시공과 관련하여 검토한 내용에 대하여 필요하다고 판단될 경우 발주청 또는 시공자에게 그 검토의견을 서면으로 제시할 수 있다.

6) 건설사업관리기술인은 공사시행 중 예산이 변경되거나 계획이 변경되는 중요한 민원이 발생된 때에는 민원인 주장의 타당성, 소요예산 등을 검토하여 그 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

7) 건설사업관리기술인은 발주청(공사관리관)이 민원사항 처리를 위하여 조사와 서류작성을 요구할 때에는 적극 협조하여야 한다.

8) 건설사업관리기술인은 공사와 직접 관련된 경미한 민원처리는 직접 처리하여야 하고 전화 또는 방문 민원을 처리함에 있어 민원인과의 대화는 원만하고 성실하게 하여야 하며 시공자와 협조하여 적극적으로 해결방안을 강구․시행하여야 하고, 그 내용을 민원 처리부(별지 제34호 서식)에 기록․비치하여야 한다. 경미한 민원처리사항중 중요하다고 판단되는 경우에는 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

4.13 공정관리

1) 건설사업관리기술인은 해당 공사가 정해진 공기내에 시방서, 도면 등에 따른 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 공정관리의 계획수립, 운영, 평가에 있어서 공정 진척도 관리와 기성 관리가 동일한 기준으로 이루어질 수 있도록 건설 사업 관리 업무를 수행하여야 한다.

2) 건설사업관리기술인은 공사 착공일로부터 30일 안에 시공자로부터 공정관리계획서를 제출받아 제출받은 날로부터 14일 이내에 검토하여 승인하고 이를 발주청에 제출하여야 하며 다음 각 호의 사항을 검토․확인 하여야 한다.

(1) 시공자의 공정관리 기법이 공사의 규모, 특성에 적합한지 여부

(2) 계약서, 시방서 등에 공정관리 기법이 명시되어 있는 경우에는 명시된 공정관리 기법으로 시행되도록 조치

(3) 계약서, 시방서 등에 공정관리 기법이 명시되어 있지 않았을 경우, 단순한 공종 및 보통의 공종 공사인 경우 공사조건에 적합한 공정관리 기법을 적용토록 하고, 복잡한 공종의 공사 또는 건설사업관리기술인이 PERT/CPM 이론을 기본으로 한 공정 관리가 필요하다고 판단하는 경우에는 별도의 PERT/CPM 기법에 의한 공정 관리를 적용토록 조치

(4) 발주청의 특수한 현장여건(돌관공사 등)으로 전산공정관리 등이 필요하다고 판단되는 경우, 건설사업관리기술인은 발주청에 별도의 공정관리를 시행하도록 건의할 수 있음

(5) 일정관리와 원가관리, 진도관리가 병행될 수 있는 종합관리형태의 공정관리가 되도록 조치

3) 건설사업관리기술인은 공사의 규모, 공종 등 제반여건을 감안하여 시공자가 공정관리 업무를 성공적으로 수행할 수 있는 공정관리 조직을 갖추도록 다음 각 호의 사항을 검토․확인하여야 한다.

4) 건설사업관리기술인은 시공자로부터 전체 실시공정표에 따른 월간, 주간 상세공정표를 사전에 제출 받아 검토․확인하여야 한다.

5) 건설사업관리기술인은 매주 또는 매월 정기적으로 공사진도를 확인하여 예정공정과 실시공정을 비교하여 공사의 부진 여부를 검토한다.

6) 건설사업관리기술인은 현장여건, 기상조건, 지장물 이설 등에 따른 관련기관 협의사항이 정상적으로 추진되는지를 검토․확인하여야 한다.

7) 건설사업관리기술인은 공정진척도 현황을 최근 1주전의 자료가 유지될 수 있도록 관리하고 공정지연을 방지하기 위하여 주공정 중심의 일정관리가 될 수 있도록 시공자를 관리하여야 한다.

8) 건설사업관리기술인은 주간단위의 공정계획 및 실적을 시공자로부터 제출 받아 이를 검토․확인하고, 필요한 경우 시공자측 현장책임자를 포함한 관계직원 합동으로 금주작업에 대한 실적을 분석․평가하고 공사추진에 지장을 초래하는 문제점, 잘못 시공된 부분의 지적 및 재시공 등의 요청과 재해방지대책, 공정진도의 평가, 그 밖에 공사추진상 필요한 내용의 협의를 위한 주간 또는 월간 공사 추진회의를 주관하여 실시하고 그 회의록을 유지하여야 한다.

9) 건설사업관리기술인은 공사진도율이 계획공정대비 월간 공정실적이 10%이상 지연(계획공정대비 누계공정실적이 100% 이상일 경우는 제외)되거나 누계공정 실적이 5%이상 지연될 때는 시공자로 하여금 부진사유 분석, 근로자 안전확보를 고려한 부진공정 만회대책 및 만회공정표 수립을 요청하여야 한다.

10) 건설사업관리기술인은 시공자가 제출한 부진공정 만회대책을 검토․확인하고 그 이행상태를 주간단위로 점검․평가 하여야 하며 공사추진회의 등을 통하여 미조치 내용에 대한 필요대책등을 수립하여 정상공정을 회복할 수 있도록 조치하여야 한다. 공정부진이 2개월 연속될 경우에는 기술지원기술인이 참여하는 공정회의를 개최하고 발주청에 제출하는 공정표에 기술지원기술인도 서명하여야 한다.

11) 건설사업관리기술인은 검토·확인한 부진공정 만회대책과 그 이행상태의 점검·평가 결과를 발주청에 보고하여야 한다.

12) 건설사업관리기술인은 설계변경 등으로 인한 물공량의 증감, 공법변경, 공사중 재해, 천재지변 등 불가항력에 의한 공사 중지, 지급 자재 공급 지연, 공사용지의 제공의 지연, 문화재 발굴조사 등의 현장실정 또는 시공자의 사정 등으로 인하여 공사 진척실적이 지속적으로 부진할 경우 공정계획을 재검토하여 수정 공정계획 수립의 필요성을 검토하여야 한다.

13) 건설사업관리기술인은 시공자의 요청 또는 건설사업관리기술인의 판단에 의해 수정 공정계획을 수립할 때 시공자로부터 수정 공정계획을 제출 받아 제출일로 부터 7일 이내에 검토하여 승인하고 발주청에 보고하여야 한다.

14) 건설사업관리기술인은 수정 공정계획을 검토할 때 수정목표 종료일이 당초 계약 종료일을 초과하지 않도록 조치하여야 하며, 초과 할 경우는 그 사유를 분석하여 건설사업관리기술인의 검토안을 작성하고 필요시 수정 공정계획과 함께 발주청에 보고하여야 한다.

15) 건설사업관리기술인은 추진계획과 실적을 정기건설사업관리보고서에 포함하여 발주청에 보고 하여야 한다(별지 제14호 서식)

16) 건설사업관리기술인은 시공자가 준공기한 연기신청서를 제출할 경우 이의 타당성을 검토․확인하고 검토의견서를 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

4.14 안전관리

1) 건설사업관리기술인은 건설공사의 안전시공 추진을 위해서 안전조직을 갖추도록 하여야 하고 안전조직은 현장규모와 작업내용에 따라 구성하며 동시에 산업안전보건법의 해당규정(「산업안전보건법」 제13조 안전보건관리책임자 선임, 제14조 관리감독자 지정, 제15조 안전관리자 배치, 제16조 보건관리자 배치, 제18조 안전보건 총괄책임자 선임 및 제29조의2 안전․보건에 관한 노사협의체 운영)에 명시된 업무도 수행되도록 조직편성을 한다.

2) 건설사업관리기술인은 시공자가 영 제98조와 제99조에 따라 작성한 건설공사 안전관리계획서를 공사 착공 전에 제출받아 적정성을 확인하여야 하며, 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 시공자로 하여금 이를 보완하도록 하여야 한다. 또한, 안전관리 계획의 내용을 변경한 경우에도 같다.

3) 책임건설사업관리기술인은 소속 건설사업관리기술인 중 안전관리담당자를 지정하고 안전관리담당자로 지정된 건설사업 관리 기술인은 다음 각 호의 작업현장에 수시로 입회하여 시공자의 안전 관리자를 지도․감독하도록 하여야 하며 공사 전반에 대한 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 및 평가, 자료의 기록유지 등 사고예방을 위한 제반 안전관리 업무에 대하여 확인을 하도록 하여야 한다.

(1) 추락 또는 낙하 위험이 있는 작업

(2) 발파, 중량물 취급, 화재 및 감전 위험작업

(3) 크레인 등 건설장비를 활용하는 위험작업

(4) 그 밖의 안전에 취약한 공종 작업

4) 건설사업관리기술인은 시공자중 안전보건관리책임자(현장대리인)와 안전관리자 및 보건관리자(법정자격자)를 지정하게 하여 현장의 전반적인 안전․보건문제를 책임지고 추진하도록 하여야 한다.

5) 건설사업관리기술인은 시공자로 하여금 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 시설물안전관리에관한특별법과 그 밖에 관계법규를 준수하도록 하여야 한다.

6) 건설사업관리기술인은 산업재해 예방을 위한 제반 안전관리 지도에 적극적인 노력을 경주하도록 함과 동시에 안전관계법규를 이행하도록 하기 위하여 다음 각 호와 같은 업무를 수행하여야 한다.

(1) 시공자의 안전조직 편성 및 임무의 법상 구비조건 충족 및 실질적인 활동 가능성 검토

(2) 안전관리자에 대한 임무수행 능력 보유 및 권한 부여 검토

(3) 시공계획과 연계된 안전계획의 수립 및 그 내용의 실효성 검토

(4) 유해･위험방지계획(수립 대상에 한함) 내용 및 실천 가능성 검토(산업안전보건법 제48조제3항, 제4항)

(5) 안전점검 및 안전교육 계획의 수립 여부와 내용의 적정성 검토 (법 제62조, 산업안전보건법 제31조, 제32조)

(6) 안전관리 예산편성 및 집행계획의 적정성 검토

(7) 현장 안전관리 규정의 비치 및 그 내용의 적정성 검토

(8) 산업안전보건관리비의 타 용도 사용내역 검토

(9) 현장 화재안전 계획의 적정성 검토

7) 건설사업관리기술인은 시공자가 법 제62조제1항에 따른 안전관리계획이 성실하게 수행되는지 다음 각 호의 내용을 확인하여야 한다.

(1) 안전관리계획의 이행 및 여건 변동시 계획변경 여부 확인

(2) 안전보건 협의회 구성 및 운영상태 확인

(3) 안전점검계획 수립 및 실시 여부 확인(일일, 주간, 우기 및 해빙기, 하절기, 동절기 등 자체안전점검, 건설기술관리법에 의한 안전점검, 안전진단 등)

(4) 안전교육계획의 실시 확인(안전교육, 직무교육, 화재안전교육, 현장근로자 안전교육계획 및 교육내용)

(5) 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행 여부 확인(제3항 각 호의 작업 등)

(6) 안전표지 부착 및 위치 적정성 여부 확인

(7) 안전통로 확보, 자재의 적치 및 정리정돈 등이 성실하게 수행되는지 확인

(8) 사고조사 및 원인 분석, 각종 통계자료 유지

(9) 월간 안전관리비 및 산업안전보건관리비 사용실적 확인

(10) 근로자에 대한 건설업 기초 안전·보건 교육의 이수 확인

(11) 근로자 건강검진 실시 확인

(12) 공중작업 중 안전확보를 위한 대책과 이행계획 확인

(13) 긴급상황에 대한 대응계획 수립 확인

(14) 임시소방시설(NFSC 606) 설치 여부

8) 건설사업관리기술인은 안전에 관한 업무를 수행하기 위하여 시공자에게 다음 각 호의 자료를 기록․유지토록 하고 이행상태를 점검한다.

(1) 안전업무 일지(일일보고)

(2) 안전점검 실시(안전업무일지에 포함 가능)

(3) 안전교육(안전업무일지에 포함가능)

(4) 각종 사고보고

(5) 월간 안전 통계(무재해, 사고)

(6) 안전관리비 및 산업안전보건관리비 사용실적 (월별 점검․확인)

(7) 현장내 안전방침을 수립하고 구성원간 공유 이행여부(공유방법 사전 확정)

(8) 임시소방시설 점검 일지

9) 건설사업관리기술인은 건설공사 안전관리계획 내용에 따라 안전조치․점검 등 이행을 하였는지의 여부를 확인하고 미이행시 시공자로 하여금 안전조치․점검 등을 선행한 후 시공하게 한다.

10) 건설사업관리기술인은 시공자가 영 제100조에 따른 자체 안전점검을 매일 실시하였는지의 여부를 확인하여야 하며, 건설안전점검전문기관에 의뢰하여야 하는 정기․정밀 안전점검을 할 때에는 입회하여 적정한 점검이 이루어지는지를 확인하여야 한다.

11) 건설사업관리기술인은 영 제100조에 따라 시행한 정기․정밀 안전점검 결과를 시공자로부터 제출받아 검토하여 발주청에 보고하고 발주청의 요청에 따라 시공자에게 필요한 조치를 하게 한다.

12) 건설사업관리기술인은 시공회사의 안전관리책임자와 안전관리자 등에게 교육시키고 이들로 하여금 현장 근무자에게 다음 각 호의 내용과 자료가 포함된 안전교육을 실시토록 지도․감독하여야 한다.

(1) 산업재해에 관한 통계 및 정보

(2) 작업자의 자질에 관한 사항

(3) 안전관리조직에 관한 사항

(4) 안전제도, 기준 및 절차에 관한 사항

(5) 생산공정에 관한 사항

(6) 산업안전보건법 등 관계법규에 관한 사항

(7) 작업환경관리 및 안전작업 방법

(8) 현장안전 개선방법

(9) 안전관리 기법

(10) 이상발견 및 사고발생시 처리방법

(11) 안전점검 지도요령과 사고조사 분석요령

13) 책임건설사업관리기술인은 공사가 중지(차수별 준공에 따라 공사가 중단된 경우를 포함한다)되는 건설현장에 대해서는 안전관리담당자로 지정된 건설사업관리기술인을 입회하도록 하여 공사중지(준공)일로부터 5일 이내에 시공자로 하여금 자체 안전점검을 실시하도록 하고, 점검결과를 발주청에 보고한 후 취약한 부분에 대해서는 시공자에게 필요한 안전조치를 하게 하여야 한다.

14) 건설사업관리기술인은 매 분기별 시공자로부터 안전관리 결과보고서를 제출 받아 이를 검토하고 미비한 사항이 있을 때는 시정조치를 하여야 하며, 안전관리 결과 보고서에는 다음 각 호와 같은 서류가 포함되어야 한다.

(1) 안전관리 조직표

(2) 안전보건 관리체제

(3) 재해발생 현황

(4) 안전교육 실적표

(5) 산재요양 신청서(사본)

(6) 그 밖에 필요한 서류

15) 건설사업관리기술인은 현장에서 사고가 발생하였을 경우에는 시공자에게 즉시 필요한 응급조치를 취하도록 하고 상세한 경위 및 검토의견서를 첨부하여 발주청에 지체 없이 보고하여야 한다.

16) 공사 관리관은 건설사업관리기술인이 안전관리 지도‧감독을 성실히 이행하고 있는지 여부를 확인하여야 하며, 안전관리에 대한 건설사업관리기술인의 업무소홀이 확인된 경우에는 그 사실을 발주청에 지체 없이 보고하여야 한다.

4.15 환경관리

1) 건설사업관리기술인은 사업시행으로 인한 위해를 방지하기 위해 환경관리 조직 편성을 하여 그 의무를 수행토록 지도․감독하여야 한다.

2) 건설사업관리기술인은 시공자로 하여금 환경관리책임자를 지정하게 하여 환경관리 계획수립과 대책 등을 수립하게 하여야 하고, 예산의 조치와 환경관리자, 환경담당자를 임명하도록 하며 현장 환경관리업무를 책임지고 추진하게 하여야 한다.

3) 시공자는 관할 지방행정관청의 환경관리상태 점검을 받을 때 건설사업관리기술 자와 함께 수검토록 요청

4) 건설사업관리기술인은 건축물 해체․제거과정에서 석면이 발생하는 경우에는 관련 규정에 따라 처리될 수 있도록 지도․감독하여야 한다.

5) 시공자는 사토 및 순성토가 10,000㎥ 이상 발생하는 공사현장에서는 과적차량 발생을 방지하기 위하여 축중기를 설치하여야 하며, 축중기 설치 및 관리에 관한 사항은「건설현장 축중기 설치지침(국토교통부 훈령)」과「건설공사차량 과적방지지침」에 따른다.

6) 건설사업관리기술인은 제9항에 따라 시공자가 설치한 축중기가 적절히 운영․     관리되도록 확인하여야 한다.

4.16 설계변경 관리

1) 건설사업관리기술인은 공사 실정보고에 관련하여 다음 각 호의 업무를 수행 하여야 한다.

(1) 설계도서와 현지여건이 상이한 부분에 대한 내용 파악(현지 여건 조사)

(2) 시공자가 제출한 실정보고 내용의 적정성 검토

(3) 발주청에 설계변경을 위한 공사 실정보고 제출

4.17 기성·준공검사 및 재시공

1) 검사자는 해당 공사의 현장에 상주기술인 및 시공자 또는 그 대리인 등을 입회케 하여 계약서, 시방서, 설계도서, 그 밖의 관계 서류에 따라 다음 각 호의 사항을 검사하여야 한다.

(1) 기성검사

① 기성부분내역이 설계도서 대로 시공되었는지 상주기술인이 시공검측한 내용 확인

② 지급자재의 사용 여부

③ 시공 완료되어 검사시 외부에서 확인하기 곤란한 부분(가시설, 고공시설물, 수중, 접근 곤란한 시설물 등)에 대해서 시공당시 검측자료(영상자료 등)로 갈음

④ 건설사업관리기술인의 기성검사원에 대한 사전 검토의견서

⑤ 품질시험․검사 성과 총괄표 내용

⑥ 안전관리비 및 산업안전보건관리비사용내역

⑦ 그 밖에 발주청이 요구한 사항

(2) 준공검사

① 준공된 공사가 설계도서 대로 시공되었는지 여부

② 공사시공 시의 현장 상주기술인이 비치한 제기록에 대한 검토

③ 폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정여부

④ 지급자재의 사용 적부와 잉여자재의 유무 및 그 처리의 적정여부

⑤ 제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황 (토석 채취장 포함)

⑥ 건설사업관리기술인의 준공검사원에 대한 검토의견서

⑦ 안전관리비 및 산업안전보건관리비사용내역

⑧ 그 밖에 발주청이 요구한 사항

2) 검사자는 시공된 부분이 수중 지하구조물의 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰되어 사후검사가 곤란한 부분과 주요 구조물에 중대한 피해를 주거나 대량의 파손 및 재시공 행위를 요하는 검사는 건설사업관리조서와 사전검사 등을 근거로 하여 검사를 행 할 수 있다.

3) 건설사업관리기술인은 2)항의 검사를 위하여 시공자로 하여금 공종별로 착공 전부터 준공때까지의 공사과정, 공법, 특기사항을 촬영한 촬영일자가 나오는 공사사진과 시공일자, 위치, 공종, 작업내용 등을 기재한 공사내용 설명서를 제출토록 하여 후일 참고자료로 활용토록 한다. 공사기록 사진은 공종별, 공사추진단계에 따라 다음 각 호의 사항을 촬영한 것이어야 한다.

(1) 주요한 공사현황은 착공전, 시공중, 준공 등 시공과정을 알 수 있도록 가급적 동일장소에서 촬영

(2) 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분

① 암반선 확인 사진

② 매몰, 수중 구조물

③ 구조체공사에 대해 철근지름, 간격 및 벽두께, 강구조물(steel box내부, steel girder 등) 경간별 주요부위 부재두께 및 용접전경 등을 알 수 있도록 촬영

④ 공장제품 검사(창문 및 창문틀, 철골검사, PC 자재 등) 기록

⑤ 지중매설(급․배수관, 전선 등) 광경

⑥ 매몰되는 옥내외 배관(설비, 전기 등) 광경

⑦ 전기 등 배전반 주변에서의 배관류

⑧ 지하매설된 부분의 배근상태 및 콘크리트 두께현황

⑨ 바닥 및 배관의 행거볼트, 공조기 등의 행거볼트 시공광경

⑩ 보온, 결로방지관계 시공광경

⑪ 본 구조물 시공 이후 철거되는 가설시설물 시공광경

4) 검사자는 검사에 합격되지 않는 부분이 있을 때에는 건설사업관리용역사업자 대표자에게 지체없이 그 내용을 보고하고 건설사업관리용역사업자 대표자의 요청에 따라 즉시 시공자로 하여금 보완시공 또는 재시공케 하고, 건설사업관리용역사업자 대표자는 해당 공사의 검사자로 하여금 재검사를 하게 하여야 한다.

4.18 준공검사 등의 절차

1) 건설사업관리기술인은 해당 공사완료 후 준공검사전 사전 시운전 등이 필요하면 시공자로 하여금 다음 각 호의 사항이 포함된 시운전을 위한 계획을 수립하여 시운전 30일 전까지 제출토록 하고 이를 검토하여 발주청에 제출하여야 한다.

(1) 시운전 일정

(2) 시운전 항목 및 종류

(3) 시운전 절차

(4) 시험장비 확보 및 보정

(5) 설비 기구 사용계획

(6) 운전요원 및 검사요원 선임계획

2) 건설사업관리기술인은 시공자로부터 시운전계획서를 제출 받아 검토․확정하여 시운전 20일 전까지 발주청 및 시공자에게 통보하여야 한다.

3) 건설사업관리기술인은 시공자로 하여금 다음 각 호와 같이 시운전 절차를 준비하도록 하여야 하며 시운전에 입회하여야 한다.

(1) 기기점검

(2) 예비운전

(3) 시운전

(4) 성능보장운전

(5) 검수

(6) 운전인도

4) 건설사업관리기술인은 시운전 완료 후에 다음 각 호의 성과품을 시공자로부터 제출 받아 검토 후 발주청에 인계하여야 한다.

(1) 운전개시, 가동절차 및 방법

(2) 점검항목 점검표

(3) 운전지침

(4) 기기류 단독 시운전 방법검토 및 계획서

(5) 실가동 다이어그램(Diagram)

(6) 시험 구분, 방법, 사용매체 검토 및 계획서

(7) 시험성적서

(8) 성능시험성적서 (성능시험 보고서)

5) 건설사업관리기술인은 공사현장에 주요공사가 완료되고 현장이 정리단계에 있을 때에는 시공자로 하여금 준공 2개월 전에 예비준공검사원을 제출토록 하고 이를 검토하여 발주청에 제출하여야 한다. 다만, 단순 소규모공사일 경우에는 발주청과 협의한 후 생략할 수 있다.

6) 예비준공검사는 건설사업관리기술인이 확인한 정산설계도서 등에 따라 검사 하여야 하며, 그 검사 내용은 준공검사에 준하여 철저히 시행하여야 한다.

7) 건설사업관리기술인은 예비준공검사를 실시하는 경우 시공자가 제출한 품질시험․검사 총괄표를 검토한 후 검토서를 첨부하여 발주청에 제출하여야 한다.

8) 건설사업관리기술인은 정산 설계도서 등을 검토․확인하고 시설 목적물이 발주청에 차질 없이 인계될 수 있도록 지도․감독하여야 한다. 건설사업관리기술인은 시공자로부터 준공 예정일 2개월 전까지 정산 설계도서를 제출받아 이를 검토․확인하여야 한다.

9) 건설사업관리기술인은 시공자가 작성 제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성 되었는지의 여부를 검토․확인하여 발주청에 제출하여야 한다. 준공도는 계약에서 정한 방법으로 작성하여야 하며, 모든 준공도면에는 건설사업관리기술인의 확인․서명이 있어야 한다.

10) 건설사업관리기술인은 시공자가 준공표지를 설치하는 때에는 공사구역의 일반이 보기 쉬운 곳에 영구적인 시설물로 준공표지를 설치토록 조치하여야 한다.

4.19 계약자간 시공인터페이스 조정

건설사업관리기술인은 다음 각 호와 같은 계약자간 시공인터페이스 조정업무를 수행해야 한다.

1) 공사관계자간 업무조정회의 운영 실시

2) 공사 시행단계별 간섭사항 내용파악을 위한 사전 검토

6. 시공 후 단계 업무

5.1 종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인

1) 건설사업관리기술인은 시운전 계획을 검토해야 하며 다음 각 호의 내용을 포함한다.

(1) 시운전 종합계획의 검토(계획서, 절차서, 성과물관리, 시설유지보수 계획 등)

(2) 시운전 조치사항의 검토 및 결과처리 방안(현장점검, 개별시운전, 계통연동시험, 시험운영 단계)

(3) 시운전관련 회의 및 보고

2) 건설사업관리기술인은 시운전 상태를 확인해야 하며 다음 각 호의 내용을 포함한다.

(1) 시운전 수행 지원

(2) 시운전 결과보고서 작성(운영상태 점검, 재시행계획, 시설개선사항, 보완대책 및 조치결과 등)

5.2 시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원

1) 건설사업관리기술인은 시공자로 하여금 해당공사의 예비준공검사(부분준공, 발주청의 필요에 의한 기성준공부분을 포함한다) 완료 후 14일 이내에 다음 각 호의 사항이 포함된 시설물의 인계․인수를 위한 계획을 수립토록하고 이를 검토하여야 한다.

(1) 일반사항(공사개요 등)

(2) 운영지침서(필요한 경우)

① 시설물의 규격 및 기능점검 항목

② 기능점검 절차

③ 시험(Test) 장비확보 및 보정

④ 기자재 운전지침서

⑤ 제작도면 절차서 등 관련자료

(3) 시운전 결과보고서 (시운전 실적이 있는 경우)

(4) 예비 준공검사 결과

(5) 특기사항

2) 건설사업관리기술인은 시공자로부터 시설물 인계․인수 계획서를 제출 받아 7일 이내에 검토, 확정하여 발주청 및 시공자에게 통보하여 인계․인수에 차질이 없도록 하여야 한다.

3) 건설사업관리기술인은 발주청과 시공자간의 시설물 인계․인수의 입회자가 된다.

4) 건설사업관리기술인은 시공자가 제출한 인계․인수서를 검토․확인하며 시설물이 적기에 발주청에 인계․인수될 수 있도록 한다.

5) 건설사업관리기술인은 시설물 인계․인수에 대한 발주청 등의 이견이 있는 경우, 이에 대한 현황파악 및 필요대책 등의 의견을 제시하여 시공자가 이를 수행토록 조치한다.

6) 인계․인수서는 준공검사 결과를 포함하여야 하며, 시설물의 인계․인수는 준공검사 시 지적사항 시정완료일 부터 14일 이내에 실시하여야 한다.

7) 건설사업관리기술인은 해당 공사와 관련한 다음 각 호의 건설사업관리기록서류를 포함하여 발주청에 인계할 문서의 목록을 발주청과 협의, 작성하여야 한다.

(1) 준공보고서

(2) 준공사진첩

(3) 준공도면

(4) 건축물대장(건축공사의 경우)

(5) 품질시험․검사성과 총괄표

(6) 기자재 구매서류

(7) 시설물 인계․인수서

(8) 그 밖에 발주청이 필요하다고 인정하는 서류 및 USB

8) 발주청은 법 제39조제4항 및 규칙 제36조에 따라 건설사업관리용역사업자로부터 제출받은 건설사업관리보고서를 시설물이 존속하는 기간까지 보관하여야 한다.

5.3 하자보수 지원

1) 건설사업관리용역사업자 대표자 및 건설사업관리기술인은 공사 준공 후 발주청과 시공자 간의 시설물의 하자보수 처리에 대한 분쟁 또는 이견이 있는 경우, 검토 의견을 제시하여야 한다.

2) 건설사업관리용역사업자 대표자 및 건설사업관리기술인은 공사준공 후 발주청이 필요하다고 인정하여 하자보수 대책수립을 요청할 경우 이에 협조하여야 한다.

3) 하자보수 업무가 건설사업관리기술용역계약에 정한 건설사업관리기간이 지난 후에 수행하여야 할 경우에는 발주청은 별도의 실비를 건설사업관리용역사업자에게 지급토록 조치하여야 한다. 다만, 하자사항이 건설사업관리업무 부실에 기인할 경우에는 그러하지 아니한다.